## Resumida
| Centro de Datos: Hospital Clinico del Sur SPA | Fecha: ______________________________________
Infraestructura
N° | Pregunta | SI/NO | Observaciones
1 | ¿Se dispone de más de una entrada para el acceso al data center? | SI
2 | El acceso se encuentra restringido bajo llave o puerta de acceso magnetico? | SI
3 | ¿Quiénes pueden acceder al centro de datos? | No | Telefónica y Climatización
4 | ¿El data center está organizado, libre de obstrucciones y de cajas? | si | Se observa un escritorio, pero no es una obstrucción en el reciento
5 | ¿Utiliza piso falso para la distribución de cableado de datos, electricidad o aire acondicionado? | si
6 | ¿Los ductos de agua potable, negras y lluvias están lejos del data center? | No
7 | ¿Tiene problemas de filtraciones de aguas por la lluvia en el data center? | No
8 | ¿Posee Racks y Gabinetes para organizar los componentes del data center? Indicar si están cerrados | Si
9 | ¿La capacidad del UPS instalado es suficiente para soportar todos equipos en el data center? | Si
10 | ¿El data center tiene ventanas al exterior? | No
11 | ¿Posee un generador eléctrico que soporte a su data center en caso de corte de energía eléctrica? | Si | En este caso depende el grupo electrógeno, este es el que genera electricidad para todo el hospital.
12 | ¿El generador eléctrico se activa automáticamente en caso de falla eléctrica? | Si
13 | ¿Cuánto tiempo puede el generador dar soporte al data center en caso de fallo y afectar esto a la disponibilidad? |  | Preguntar a Mantencion
14 | ¿Tiene algún plan de mantenimiento para los equipos de respaldo eléctrico? | Si | Para Master Key es diario, para esto se guarda en un disco duro para luego traspasar esto a un CD, el cual es guardado en el mismo departamento de informática.
15 | ¿Posee un sistema para detección de humo en el data center? | No
16 | ¿Posee un sistema de alerta en caso de fallo en la temperatura del data center? | Si
17 | ¿Tiene algún sistema de control de humedad para garantizar desde 40% al 55%? | No
18 | ¿Dispone de un sistema de aire acondicionado en el data center? | Si
19 | ¿Cómo garantiza que la temperatura del data center sea el adecuado y constante? | Si | Hay un controlador de temperatura en el exterior que indica los grados en que esta la sala de servidores
20 | ¿El data center cuenta con un sistema de luces de emergencia? | No
21 | ¿Posee sistemas de supresión de incendio el centro de datos? | Si | Hay un extintor en la parte exterior de la sala de sistemas
22 | ¿Tiene un plan de mantenimiento y revisión de los extintores de fuego? |  | Preguntar a Mantencion
Cableado y Red
N° | Pregunta | SI/NO | Observaciones
23 | ¿Cuál es el tipo de cableado utilizado para datos/voz? | si | 5e y 6
24 | ¿Cuál es el tipo de cableado utilizado para electricidad? | no | Preguntar a Mantencion
25 | ¿El cableado de datos, voz y electricidad están por separado? | Si
26 | ¿Existen muchos tipos de interferencias, algunas son potenciales y no identificadas por favor indique cuál de las que se mencionan a continuación aplican para el centro de datos:
a) cables de voltaje en paralelo a los de datos
b) lámparas fluorescentes cercanas
c) grúas de alta capacidad
d) maquinaria con voltajes de ejecución arriba de los 330VA
| d) Ninguna de las anteriores | d
31 | ¿Tiene ordenadores de cables y paneles de conexión, para sus cables de datos y voz? | Si | Se encuentran en RACKS DIFERENTES.
Auditoria para la Red
27 | Indique que tipo de redes inalámbricas están implementadas:
a) Redes inalámbricas de área personal WPAN
| b) Redes inalámbricas de área local WLAN | b
c) Redes inalámbricas de área metropolitana WMAN
d) Ninguna red inalámbrica
28 | Cuáles de las siguientes encriptaciones están habilitadas en sus redes inalámbricas : a) WEP b) WPA c) WPA2 d) RADIUS e) OTRA d) NINGUNA | c
29 | ¿La red inalámbrica de visitas está separada de la red interna? | Si
30 | ¿Posee algún enlace redundante con otro Proveedor de servicios de Internet (ISP)? | no
31 | ¿Se tienen o ha tenido problemas frecuentes con los enlaces actuales de los ISP? | no
32 | ¿Los niveles de uso de memoria y CPU de los routers están por debajo del 75%? | si
33 | ¿Cuenta con algún mecanismo para limitar el acceso a Internet? | Si | Firewall pfsense, configuracion de filtros.
34 | ¿Tiene alguna política de acceso al servicio de Internet? | No
35 | ¿Los equipos de WAN son administrados por un proveedor externo? | No
36 | ¿Quién le administra el servicio de enlace de datos: Ancho de Banda, Desempeño y Fallas? | Si | Entel
Auditoria a la Seguridad
| ¿Tiene una política de control de acceso al data center? |  | No existe politica
| ¿Posee una bitácora de ingreso del personal al data center? |  | Se lleva un registro manual de los accesos al DC.
| ¿Dispone de un sistema de alarma, control o monitoreo del personal que ingresa al data center? |  | No
| ¿Tiene alguna política de acceso a los cuartos de comunicaciones o gabinetes ubicados en las plantas de la organización? |  | No
| ¿Cuenta con políticas de responsabilidades y obligaciones de las personas que administran el data center? |  | No
| ¿Cuándo un Proveedor o personal externo hace uso de las instalaciones del data center, se le hace saber sus obligaciones, limitaciones y responsabilidades y pasen por las políticas de control de acceso? |  | No
| ¿Él data center se encuentra en un perímetro de seguridad que restrinja el acceso, ya sea puertas, tarjetas de control o una recepción? |  | Se encuentra en una sala cerrada con llave (Porteria e Informatica tienen copias)
¿Todas las políticas de seguridad que utiliza en su empresa cuentan con el respaldo de la gerencia general?
| ¿Se cuenta con un control para velar que las políticas de seguridad se estén cumpliendo? |  | No
| ¿Dispone de contratos, duración, términos y condiciones, aspectos financieros como financiamientos, garantías, deprecación y de la legalidad en la infraestructura de activos? |  | No
| ¿Los diferentes departamentos en su organización y él data center se encuentran administrativamente separados con redes virtuales privadas (VLAN)? |  | No
| ¿Cuenta con un inventario detallado de todo el equipo en su data center y de comunicaciones? |  | Incompleto.
| ¿Utiliza Firewalls para la protección de la red interna? |  | Si
| ¿Cuenta con algún software para detección de Intrusos? |  | No
| ¿Utiliza un sistema de contraseñas fuertes para el acceso a todos los equipos, tanto de comunicaciones como de usuario final? |  | Solo para la administracion de los equipos de comunicaciones.
| ¿Periódicamente notifica o capacita a todo el personal sobre los riesgos y nuevas amenazas existentes y como solucionarlas? |  | No
| ¿Elimina las contraseñas del personal que ya no trabaja en su organización? |  | No
| ¿Tiene una política de cambio periódica de contraseñas en todos los equipos tanto del data center y en toda la organización? |  | No existe politica, pero se modifican periodicamente.
| ¿Si cuenta con redes inalámbricas estas tiene el mecanismo más seguro para utilizar esta red? |  | ??
| ¿Utiliza VPN para el acceso remoto a su red? |  | No
| ¿Tiene algún control implementado para verificar periódicamente los factores de vulnerabilidad en su data center? |  | No
| ¿Los servidores en el data center cuentan con protección actualizada contra virus informáticos? |  | SI
| ¿Cuenta con un detalle de software instalado en los equipos del data center? |  | No
| ¿Se cuenta con un plan de respaldo al menos diario de todos los datos de los servidores que utiliza la organización? |  | No
| ¿Se tiene un plan control y pruebas de los respaldos que se realizan en el data center? |  | No
| ¿Los procedimientos, controles y actualizaciones de seguridad son revisados y probados antes de su implementación? |  | No
| ¿Se cuenta con un control y monitoreo de los sucesos, alertas del registro de los servidores del data center? |  | visor de eventos de windows
| ¿Se utilizan mecanismos de administración remota de los equipos en el data center? |  | Si
| ¿Cuenta con un plan de contingencia en caso de desastres? |  | No
| ¿Tiene un Respaldo de Datos y Configuraciones en un lugar diferente de las instalaciones de la organización? |  | Si

## Completa
| Pregunta | SI
Auditoría a la Infraestructura
1 | ¿Dispone de los planos del edificio?
2 | ¿Cuenta con los diagramas detallados de red, equipos, gabinetes, racks y conexiones entre ellos?
3 | ¿Posee los extintores de fuego adecuados en las diferentes áreas del data center?
4 | ¿Tiene un plan de mantenimiento y revisión de los extintores de fuego?
5 | ¿El data center está organizado, libre de obstrucciones, preferiblemente utilizando un piso falso para cableado?
6 | ¿Los gabinetes de servidores y racks tiene suficiente espacio para maniobrar en la sección frontal?
7 | ¿Las puertas son lo suficientemente anchas y altas?
8 | ¿Utiliza piso falso para la distribución de cableado de datos, electricidad o aire acondicionado?
9 | ¿Los ductos de agua potable, negras y lluvias están lejos del data center?
10 | ¿Posee Racks y Gabinetes para organizar los componentes del data center?
11 | ¿Los gabinetes para organizar los componentes del data center, tiene el ancho estándar de 19 pulgadas?
12 | ¿Los gabinetes poseen mecanismo de cerradura?
13 | ¿Existe suficiente espacio interno para todos los equipos de red que se instalaran en los gabinetes, posee suficientes conexiones eléctricas y espacio para redundancia para estos equipos?
14 | ¿Tienen los equipos en los gabinetes alguna protección contra el apagado accidental?
15 | ¿Tiene problemas de filtraciones de aguas por la lluvia en el data center?
16 | ¿El data center tiene ventanas al exterior?
17 | ¿El techo del data center soporta un peso de al menos 25 libras por pies cuadrados?
18 | ¿Cada piso/edificio/sección de la planta posee un gabinete de distribución de cables?
19 | ¿Están los gabinetes de distribución aislados y en un lugar seguro?
20 | ¿Existe suficiente espacio para equipo adicional al utilizado actualmente en caso de crecimiento en cada gabinete de cableado?
21 | ¿Posee algún mecanismo de monitoreo en los cuartos de cableado o gabinetes que detecte la falta de energía eléctrica?
22 | ¿La capacidad del UPS instalado es suficiente para soportar todos equipos en el data center?
23 | ¿Posee un generador eléctrico que soporte a su data center en caso de corte de energía eléctrica?
24 | ¿El generador eléctrico se activa automáticamente en caso de falla eléctrica?
25 | ¿Cuánto tiempo puede el generador dar soporte al data center en caso de fallo y afectar esto a la disponibilidad?
26 | ¿Tiene algún plan de mantenimiento para los equipos de respaldo eléctrico?
27 | ¿Las instalaciones eléctrica cuentan con la adecuada polarización a tierra en base a la carga requerida por el data center?
28 | ¿El data center posee respaldo por UPS en cada circuito eléctrico?
29 | ¿Cuenta con redundancia de UPS en el data center?
30 | ¿Cuenta con los planos eléctricos del data center certificados por un Ingeniero eléctrico?
31 | ¿Posee un sistema para detección de humo en el data center?
32 | ¿Tiene algún plan de prueba de los censores instalados en el data center?
33 | ¿Posee un sistema de alerta en caso de fallo en la temperatura del data center?
34 | ¿Tiene algún sistema de control de humedad para garantizar desde 40% al 55%?
35 | ¿Dispone de un sistema de aire acondicionado en el data center?
36 | ¿El sistema de aire acondicionado cuenta con la suficiente capacidad para garantizar una temperatura constante y distribuida de 20C (68 F) hasta 25C (77F) en todo el data center?
37 | ¿Cómo garantiza que la temperatura del data center sea el adecuado y constante?
38 | ¿Se ha contemplado en el diseño del data center el flujo de aire frío y aire caliente?
39 | ¿El data center cuenta con un sistema de luces de emergencia?
40 | ¿La iluminación tiene un mínimo?
41 | ¿Se dispone de más de una entrada para el acceso al data center?
Auditoría al cableado
¿El cableado de datos y de voz están por separado?
¿Cuál es el tipo de cableado utilizado para datos?
¿Cuál es el tipo de cableado utilizado para voz?
¿Estas identificados los diferentes tipos de cableados en el centro de datos?
¿Existen muchos tipos de interferencias, algunas son potenciales y no identificadas por favor indique cuál de las que se mencionan a continuación aplican para el centro de datos:
a) cables de voltaje en paralelo a los de datos
b) lámparas fluorescentes cercanas
c) grúas de alta capacidad
d) maquinaria con voltajes de ejecución arriba de los 330VA
d) Ninguna de las anteriores?
¿Tiene ordenadores de cables y paneles de conexión, para sus cables de datos y voz?
¿Comprueba periódicamente que los cables no tengan algún tipo de defecto, como torceduras, etc.?
¿Se utiliza Fibra Óptica para conectar entre pisos, edificios, etc. Para con el centro de datos?
¿Está al límite del porcentaje de utilización de los elevadores de cables y paneles de conexión en el centro de datos?
¿Está al límite del porcentaje de utilización de los paneles de conexión en los gabinetes?
¿Los toma corrientes que van a la pared cumplen con la distancia correcta del piso. 30 cms?
¿Posee un sistema estándar de identificación de cableado WAN y LAN?
¿El cableado actual está acorde a los estándares establecidos?
¿Posee las certificaciones de los cableados de fibra óptica existentes?
¿Posee las certificaciones de los cableados de cobre existentes?
¿Todos los segmentos existentes son Ethernet?
¿La conexión de respaldo sigue una ruta diferente a la ruta de la conexión principal?
Auditoria para la Red LAN
¿Dispone de las ubicaciones y distancias de los switches respecto al data center?
¿Dispone de las marcas, modelos, versión de software, configuraciones y capacidades de cada uno de los switches?
¿Cuenta con los diagramas físicos de conectividad y lógico de la topología, que incluyan:
a) Localización de los dispositivos de red
b) VLAN
c) RUTEO
d) IP de SUB REDES
e) Redundancia?
¿Posee políticas de conectividad entre los dispositivos de la arquitectura de red?
¿Dispone de la cantidad de puertos utilizados y no utilizados de los equipos?
¿Dispone de UPS o Generador Eléctrico en caso de una ausencia eléctrica para los equipos básicos y de red?
¿Dispone de fuente redundante de voltaje para los equipos básicos y de red?
La arquitectura de red con la que cuenta administra los siguientes servicios:
a) NETBIOS
b) MAIL
c) VoIP
d) VIDEO CONFERENCIA
e) HTTP.
¿Dispone de los dispositivos de red adecuados para administrarlos?
Indique que tipo de redes inalámbricas están implementadas:
a) Redes inalámbricas de área personal WPAN
b) Redes inalámbricas de área local WLAN
c) Redes inalámbricas de área metropolitana WMAN
d) Ninguna red
inalámbrica
Cuáles de las siguientes encriptaciones están habilitadas en sus redes inalámbricas : a) WEP b) WPA c) WPA2 d) RADIUS e) OTRA d) NINGUNA
¿Se efectuaron mediciones de distancias y pruebas de señal para la ubicación de los Wireless AP?
¿Es conocida la capacidad de cuantos equipos de la red son soportados por cada Wireless AP?
¿Se cuenta con switches pasivos de respaldo para la conexión de acceso de usuarios finales?
¿A nivel de distribución se cuenta con switches y conexiones redundantes?
Auditoría a la Red WAN
¿Los equipos de WAN son administrados por un proveedor externo?
¿Quién le administra el servicio de enlace de datos: Ancho de Banda, Desempeño y Fallas?
¿Quién le administra el servicio de voz sobre IP?
¿Se ha considerado el ancho de banda para utilizar video conferencias?
¿Quién le administra el servicio de video conferencias?
¿Qué protocolos de ruteo utiliza en su red?
¿Tiene documentación de las tablas de ruteo, IP, redes y configuración de los equipos de ruteo?
¿Posee algún enlace redundante con otro Proveedor de servicios de Internet (ISP)?
¿Qué tipo de redundancia posee en los enlaces de WAN si tiene más de un enlace?
¿Tiene algún mecanismo de monitoreo del ancho de banda y latencia de los enlaces WAN en tiempo real?
¿Se tienen o ha tenido problemas frecuentes con los enlaces actuales de los ISP?
¿Los router en su LAN poseen soporte para VLAN, para separar redes y disminuir el broadcast?
¿Los niveles de uso de memoria y CPU de los routers están por debajo del 75%?
¿Quien Administra los Firewalls de su organización?
¿Cuenta con la documentación de las reglas establecidas en los Firewalls?
¿Cuenta con algún mecanismo para limitar el acceso a Internet?
¿Tiene alguna política de acceso al servicio de Internet?
¿El ancho de banda utilizado por sus enlaces soporta todos los servicios WAN?
¿Se tiene redundancia para el firewall?
¿Los enlaces de los ISP han sido instaladas por rutas diferentes?
Auditoria de Servicios de Red
¿Se cuenta con un diagrama de la topología de DNS que está utilizando la red?
¿Cuenta con un servidor DNS Interno?
¿Si cuenta con un nombre de dominio público, quien le administra el DNS?
¿Se tiene la documentación sobre todas las redes y sub redes en su organización?
¿Las redes actuales consideran suficientes direcciones para el crecimiento de la organización?
¿Se está utilizando una red o subred en el rango de las reservas para redes privadas?
¿El rango de redes asignado es suficiente para soportar la telefonía IP?
¿Se utiliza un servidor DHCP para distribuir las direcciones de red?
¿Se tiene en la documentación la configuración de direcciones para DHCP
y registro de las reservas de direcciones de red?
¿Tiene un servidor dedicado para el servicio de DHCP o es utilizado para otros servicios simultáneamente?
¿Los servidores utilizan el servicio de DHCP o es configuración estática?
¿Tienen algún mecanismo para balancear la carga del DHCP?
¿Utiliza el servicio de directorio en su red?
¿Quien Administra el servicio de directorio?
¿Dispone de un servidor de correo dedicado?
¿Dispone de un servidor de respaldo para el correo?
¿El servidor utilizado para correo provee algún servicio adicional en la red?
¿Quién le Administra el software de servicios de correo?
¿Se cuenta con algún mecanismo para prevenir el spam?
¿Cuenta con un plan de monitoreo de los equipos que brindan servicios en la red?
¿Se dispone de alguna redundancia para el servicio DNS?
¿Dispone de redundancia para el servicio de directorio?
Auditoria a la Seguridad
¿Tiene una política de control de acceso al data center?
¿Posee una bitácora de ingreso del personal al data center?
¿Dispone de un sistema de alarma, control o monitoreo del personal que ingresa al data center?
¿Tiene alguna política de acceso a los cuartos de comunicaciones o gabinetes ubicados en las plantas de la organización?
¿Cuenta con políticas de responsabilidades y obligaciones de las personas que administran el data center?
¿Cuándo un Proveedor o personal externo hace uso de las instalaciones del data center, se le hace saber sus obligaciones, limitaciones y responsabilidades y pasen por las políticas de control de acceso?
¿Él data center se encuentra en un perímetro de seguridad que restrinja el acceso, ya sea puertas, tarjetas de control o una recepción?
¿Todas las políticas de seguridad que utiliza en su empresa cuentan con el respaldo de la gerencia general?
¿Se cuenta con un control para velar que las políticas de seguridad se estén cumpliendo?
¿Dispone de contratos, duración, términos y condiciones, aspectos financieros como financiamientos, garantías, deprecación y de la legalidad en la infraestructura de activos?
¿Los diferentes departamentos en su organización y él data center se encuentran administrativamente separados con redes virtuales privadas (VLAN)?
¿Cuenta con un inventario detallado de todo el equipo en su data center y de comunicaciones?
¿Utiliza Firewalls para la protección de la red interna?
¿Cuenta con algún software para detección de Intrusos?
¿Utiliza un sistema de contraseñas fuertes para el acceso a todos los equipos, tanto de comunicaciones como de usuario final?
¿Periódicamente notifica o capacita a todo el personal sobre los riesgos y nuevas amenazas existentes y como solucionarlas?
¿Elimina las contraseñas del personal que ya no trabaja en su organización?
¿Tiene una política de cambio periódica de contraseñas en todos los equipos tanto del data center y en toda la organización?
¿Si cuenta con redes inalámbricas estas tiene el mecanismo más seguro para utilizar esta red?
¿Utiliza VPN para el acceso remoto a su red?
¿Tiene algún control implementado para verificar periódicamente los factores de vulnerabilidad en su data center?
¿Los servidores en el data center cuentan con protección actualizada contra virus informáticos?
¿Cuenta con un detalle de software instalado en los equipos del data center?
¿Se cuenta con un plan de respaldo al menos diario de todos los datos de los servidores que utiliza la organización?
¿Se tiene un plan control y pruebas de los respaldos que se realizan en el data center?
¿Los procedimientos, controles y actualizaciones de seguridad son revisados y probados antes de su implementación?
¿Se cuenta con un control y monitoreo de los sucesos, alertas del registro de los servidores del data center?
¿Se utilizan mecanismos de administración remota de los equipos en el data center?
¿Cuenta con un plan de contingencia en caso de desastres?
¿Tiene un Respaldo de Datos y Configuraciones en un lugar diferente de las instalaciones de la organización?